## CONSIGNATION
Fiche de Suivi de Consignation
|  |  | N° de NIP : |  | 24ALP630405 |  | Date de début : |  | 2025-04-23
Nom du poste : |  | AIX LES BAINS |  |  |  | Nom d'ouvrage : |  | TR 312
N° Ordre | Cadenas/ Macaron | Emplacement de la manœuvre |  |  |  | Désignation de l'opération |  |  |  | 
CONSIGNATION
1 |  |  | Prise du poste en local
2
3 | C11 | PIT | Salle de relayage - Tableau synoptique |  |  | Mettre la protection incendie du TR 312, HS par le commutateur
4
5 | C11 | RT | Tranche TR 311 et 312 |  |  | Gestion ATLT > Verifier ATLT HS
6
7 |  | Arr.2 | Arrivée HTA <2> n° 74 |  |  | Vérifier la position ouverte du Dj HTA arrivée
8 | C11 | Arr.2 | Arrivée HTA <2> n° 74 |  |  | Ouvrir l'ICT de sous tranche
9 |  | Arr.2 | Arrivée HTA <2> n° 74 |  |  | Débrocher le Dj HTA
10 | Cadenas | Arr.2 | Arrivée HTA <2> n° 74 |  |  | Condamner l'embrochage
11 | Cadenas | Bout de rame | Fu BT / coffret TT RTE |  |  | Ouvrir + Condamner Ouvert le porte-fusibles BT des TT RTE
12 | Cadenas | Arr.2 | Fu BT / sous tranche arrivée HTA <2> n° 74 |  |  | Ouvrir + Condamner Ouvert le porte-fusibles BT des TT Arrivée
13
14 |  | HTB | TR 312 Dj HTB n° 54 |  |  | Vérifier la position ouverte du Dj HTB
15 |  | HTB | TR 312 Dj HTB n° 54 |  |  | Dans l'armoire de commande, vérrouiller la commande électrique par sa clef - Prendre cette clef pour déverrouiller le chariot du disjoncteur
16 | Cadenas | HTB | TR 312 Dj HTB n° 54 |  |  | Débrocher le DJ - Vérrouiller le chariot par la serrure + Condamnation
17
18 | Cadenas | GRILLE | Grille HTA TR312 - CI |  |  | Mettre la poignée rouge sur ON ( MALT et consignation mécanique du commutateur ) et Condamner
19 | C11 | GRILLE | Grille HTA TR312 - AR-TR TSA112 |  |  | Ouverture du disjoncteur Disj Alternatif TR
20 |  | GRILLE | Grille HTA TR312 - AR-TR TSA112 |  |  | Ouverture du sectionneur TR
21 | Cadenas | GRILLE | Grille HTA TR312 - AR-TR TSA112 |  |  | Condamner ouvert le sectionneur TR
22 | C11 | GRILLE | Grille HTA TR312 - AR-TR TSA112 |  |  | Ouverture du disjoncteur AR
23 |  | GRILLE | Grille HTA TR312 - AR-TR TSA112 |  |  | Ouverture du sectionneur AR
24 | Cadenas | GRILLE | Grille HTA TR312 - AR-TR TSA112 |  |  | Condamner ouvert le sectionneur AR
25 | C11 | GRILLE | Grille HTA TR312 - AR-TR TSA112 |  |  | Mettre le commutateur sur la position 0 (Marche normale sur position 1) (Marche secours ou essais sur position 2)
26 |  | GRILLE | Grille HTA TR312 - IC 312 |  |  | Mettre la poignée du sectionneur BT sur 0
27 | Cadenas | GRILLE | Grille HTA TR312 - IC 312 |  |  | Condamner la poignée sur 0
28 | C11 | GRILLE | Grille HTA TR312 -TT Grille 312 |  |  | Ouvrir le DJ BT
29 |  | GRILLE | Grille HTA TR312 -TT Grille 312 |  |  | Ouvrir le sectionneur BT
30 | Cadenas | GRILLE | Grille HTA TR312 -TT Grille 312 |  |  | condamner le sectionneur BT
31
32 | C11 | RT | Tranche TR 312 |  |  | Ouvrir ICT
33 | C11 | RT | Tranche TR 312 |  |  | Ouvrir ICS
34 | C11 | RT | Tranche TR 312 |  |  | Ouvrir ITL
35 | C11 | RT | Tranche additionelle TR 312 |  |  | Ouvrir ICT
36
37 | C11 | UA | Colonne Alternatif / Dj BT CI2 (CI TR 312) |  |  | Ouverture du Dj BT
38 | C11 | UA | Colonne Alternatif / Dj BT DA17 (Chauff+ecll) |  |  | Ouverture du Dj BT
39 | C11 | UA | Colonne Alternatif / Dj BT DA2 (Secour Aéro) |  |  | Ouverture du Dj BT
40 | C11 | UA | Colonne Alternatif / Dj BT DA1 (IC SAA 312) |  |  | Ouverture du Dj BT
41 | C11 | UA | Colonne 127 V / Dj BT DT2 (Régleur+DJ HT TR 312) |  |  | Ouverture du Dj BT
42 | C11 | UA | Colonne 127 V / Dj BT DT6 (Tranche TR 312) |  |  | Ouverture du Dj BT
43 |  | PIT | Alvéole transfo Bouteille CO2 |  |  | Mettre les 2 goupilles sur les bouteilles de commande
44 |  | Travaux sur le TR : MALT AMONT DU 15/10/2024 AU 18/10/2024
45
46 |  | HTA | Aval TR312
47 |  | HTA | Aval TR312
48 |  | HTA | Aval TR312
49 |  | HTB | Amont TR312 |  |  | Identification Amont TR 312
50 |  | HTB | Amont TR312 |  |  | VAT au contact HTB
51 |  | HTB | Amont TR312 |  |  | MALT & CC volante HTB
52
53 |  |  | Retour du poste en télécomande
VAT OBLIGATOIRE AU PLUS PROCHE DE LA ZONE DE TRAVAIL
Observations:
Responsable Identifié Préparation |  |  |  | Validation Chargé d'Exploitation |  |  | Prise en compte par le Chargé De Consignation
Nom : | DUFOUR |  |  | Nom : | Nom CEX |  | Nom :
Visa : | VISA RIP |  | GD | Visa : | Visa CEX |  | Visa :
le : | 2025-02-17 |  |  | le : |  |  | le : | ___ / ___ / ______

## DECONSIGNATION
Fiche de Suivi de Déconsignation
|  |  | N° de NIP : |  | 24ALP630405 |  | Date de début : |  | 2025-04-23
Nom du poste : |  | AIX LES BAINS |  |  |  | Nom d'ouvrage : |  | TR 312
N° Ordre | Cadenas/ Macaron | Emplacement de la manœuvre |  |  |  | Désignation de l'opération |  |  |  | 
DECONSIGNATION
1 |  |  | Prise du poste en local
2
3 |  | Travaux sur le TR : MALT AMONT DU 15/10/2024 AU 18/10/2024
4 |  | HTA | Aval TR312
5 |  | HTB | Amont TR312 |  |  | Dépose des MALT & CC volante HTB
6 |  | PIT | Alvéole transfo Bouteille CO2 |  |  | Enlever les 2 goupilles sur les bouteilles de commande
7 | C11 | UA | Colonne 127 V / Dj BT DT6 (Tranche TR 312) |  |  | Fermeture du Dj BT
8 | C11 | UA | Colonne 127 V/ Dj BT DT2 (Régleur+DJ HT TR 312) |  |  | Fermeture du Dj BT
9 | C11 | UA | Colonne Alternatif / Dj BT DA1 (IC SAA 312) |  |  | Fermeture du Dj BT
10 | C11 | UA | Colonne Alternatif / Dj BT DA2 (Secour Aéro) |  |  | Fermeture du Dj BT
11 | C11 | UA | Colonne Alternatif / Dj BT DA17 (Chauff+ecll) |  |  | Fermeture du Dj BT
12 | C11 | UA | Colonne Alternatif / Dj BT CI2 (CI TR 312) |  |  | Fermeture du Dj BT
13
14 | C11 | RT | Tranche TR 312 |  |  | Fermer ITL
15 | C11 | RT | Tranche TR 312 |  |  | Fermer ICS
16 | C11 | RT | Tranche TR 312 |  |  | Fermer ICT
17 | C11 | RT | Tranche additionelle TR 312 |  |  | Fermer ICT
18
19 | Cadenas | GRILLE | Grille HTA TR312 -TT Grille 312 |  |  | Décondamner et Fermer le sectionneur
20 | C11 | GRILLE | Grille HTA TR312 -TT Grille 312 |  |  | Fermer le DJ
21 | Cadenas | GRILLE | Grille HTA TR312 - IC 312 |  |  | Décondamner la poignée et la mettre sur 1
22 | C11 | GRILLE | Grille HTA TR312 - AR-TR TSA112 |  |  | Mettre lle commutateur sur la position 1
23 | Cadenas | GRILLE | Grille HTA TR312 - AR-TR TSA112 |  |  | Décondamner et fermer le sectionneur AR
24 | C11 | GRILLE | Grille HTA TR312 - AR-TR TSA112 |  |  | Fermer le disjoncteur AR
25 | Cadenas | GRILLE | Grille HTA TR312 - AR-TR TSA112 |  |  | Décondamner et fermer le sectionneur TR
26 | C11 | GRILLE | Grille HTA TR312 - AR-TR TSA112 |  |  | Fermer le disjoncteur Disj Alternatif TR
27 | Cadenas | GRILLE | Grille HTA TR312 - CI |  |  | décondamner et Mettre la poingnée rouge sur OFF
28
29 |  | HTB | TR 312 Dj HTB n° 54 |  |  | Vérifier la position ouverte du Dj HTB
30 |  | HTB | TR 312 Dj HTB n° 54 |  |  | Dans l'armoire de commande, vérrouiller la commande électrique par sa clef - Prendre cette clef pour déverrouiller le chariot du disjoncteur
31 | Cadenas | HTB | TR 312 Dj HTB n° 54 |  |  | Décondamner + Embrocher le DJ - Vérrouiller le chariot par la serrure et remettre la clé dans la commande pour dévérrouiller la commande
32
33 | Cadenas | Arr.2 | Arrivée HTA <2> n° 74 |  |  | Décondamner l'embrochage
34 |  | Arr.2 | Arrivée HTA <2> n° 74 |  |  | Vérifier la position ouverte du Dj HTA arrivée
35 |  | Arr.2 | Arrivée HTA <2> n° 74 |  |  | Embrocher le Dj HTA
36 | C11 | Arr.2 | Arrivée HTA <2> n° 74 |  |  | Fermer l'ICT de sous tranche
37 |  | Arr.2 | Fu BT / sous tranche arrivée HTA <2> n° 74 |  |  | Décondamner + fermer les fusibles BT des TT Arrivée
38 |  | Bout de rame | Fu BT / coffret TT RTE |  |  | Décondamner + fermer les fusibles BT des TT RTE
39
40
41 | C11 | PIT | Salle de relayage - Tableau synoptique |  |  | Mettre la protection incendie du TR 312, ES par le commutateur
42
43 |  |  | Retour du poste en télécomande
Observations:
Responsable Identifié Préparation |  |  |  | Validation Chargé d'Exploitation |  |  | Prise en compte par le Chargé De Consignation
Nom : | DUFOUR |  |  | Nom : | Nom CEX |  | Nom :
Visa : | Visa RIP |  | GPR | Visa : | Visa CEX |  | Visa :
le : | 2025-02-17 |  |  | le : | 0 |  | le : | ___ / ___ / ______

## SCHEMA UNIFILAIRE
Schéma Unifilaire / ouvrages hors-tension
|  | Poste Source de : | AIX LES BAINS |  | Ouvrage : | TR 312 |  |  | NIP n° : | 24ALP613818 |  | Date de réalisation : |  | 2025-04-23
Observations: | [7 empty] | Nb de Cadenas posés |  |  | Nb de Macarons C11posés |  | Nb de "Dispo CdT" posés
Responsable Identifié Préparation |  |  | Validation Chargé d'Exploitation |  | Prise en compte par le Chargé De Consignation |  | Macaron / Cadenas | Dispo CdT / MALT |  | Symboles MALT
Nom : | DUFOUR |  | Nom : | Nom CEX | Nom :
Visa : | Visa RIP | GPR | Visa : | Visa CEX | Visa :
le : | 2025-02-17 |  | le : | 0 | le : | ___ / ___ / ______
00
C11
Ouvrages hors tension

## BALISAGE TR
Plan de balisage : zone de travail & zone anticonfusion
|  | Poste Source de : | Aix les Bains |  | Ouvrage : | TR312 |  |  | NIP n° : | 24ALP613818 |  | Date de réalisation : |  | 2025-04-23
Observations: | [7 empty] | Nb de Cadenas posés |  |  | Nb de Macarons C11posés |  | Nb de "Dispo CdT" posés
Responsable Identifié Préparation |  |  | Validation Chargé d'Exploitation |  | Prise en compte par le Chargé De Consignation |  | Macaron / Cadenas | Dispo CdT / MALT |  | Symboles MALT
Nom : | DUFOUR |  | Nom : | Nom CEX | Nom :
Visa : | Visa RIP | GPR | Visa : | Visa CEX | Visa :
le : | 2025-02-17 |  | le : | 0 | le : | ___ / ___ / ______
00
C11
Zone de travail + panneau sur porte loge
Panneau anti-confusion sur porte loge
Panneau Zone de travail sur porte loge
Panneau anti-confusion sur porte loge
Ouvrage sous tension